## 1 квартал 2016
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии ООО «РемЭнергоТранспорт» за I квартал 2017г.
Наименование присоединения | Количество аварийных ограничений (отключений) за I квартал 2017 года | [5 empty] | Недоотпуск электроэнергии, тыс. кВтч | Примечание
| неудовлетворительное техническое состояние энергообъекта | посторонние воздействия | ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения | нарушение внешнего энергоснабжения | ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | Итоговое количество нарушений
КТП 1052 ВЛ №2 | 5,16 час |  |  |  |  | 1 | 0.96 |  | 04.02.17.с 10.21 до 15.37 обрыв провода ВЛ 0,4 кВ №2 с 4 по 7 пролет
КТП 1187 | 6,88 час |  |  |  |  | 1 | 1.331 |  | 07.02.2017 с 09-15 до 16-03 замена рубильника и ТО
ТП 3075 | 11,25 час |  |  |  |  | 1 | 1.046 |  | 14.02.2017 с 04-15 до 15-40 тех.обслуживание РУ 6кВ
КТП 1348 | 5,75 час |  |  |  |  | 1 | 0.852 |  | 17.02.2017 с 09-55 до 15-30 замена разрядников 3 шт
КТП 1051 | 3,36 час |  |  |  |  | 1 | 0.423 |  | 09.03.2017 с 9-14 до 15-50 то ктп
КТП 1608 | 6,93 час |  |  |  |  | 1 | 0.858 |  | 10.03.2017 с 09-11 до 16-04 то ктп замена рубильника нк-10, доливка масла
КТП 3078 | 7,78 час |  |  |  |  | 1 | 0.951 |  | 13.03.2017 с 8-33 до 16-11 РУ 6кВ, РУ 0,4 кВ
КТП 3035 | 6,82 час |  |  |  |  | 1 | 0.086 |  | 14.03.2017 с 9-19 до 16-01 РУ 6кВ, РУ 0,4 кВ
ВЛ 10кВ №1513 |  |  |  | 0.33 |  | 1 | 0.037 |  | 18.03.2017 с 15-01 до 15-34 отключение от МТЗ
ВЛ 10кВ №1513 |  |  |  | 1.06 |  | 1 | 0.119 |  | 18.03.2017с 19-27 до 20-33 отключение от МТЗ
КТП 1602 | 7,11 час |  |  |  |  | 1 | 0.178 |  | 20.03.2017 с 09-05 до 16-16 РУ 10кВ, РУ 0,4 кВ
Итого | 61.04 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 11 | 6.841
Причина нарушения: | Мероприятия по устранению нарушений:
неудовлетворительное техническое состояние энергообъекта | 1) Инвестирование и выполнение работ согласно утвержденных программ капитальных ремонтов и реконструкций энергооборудования
ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения; ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | 1) провести внеплановый инструктаж оперативному (диспетчерскому) персоналу подразделения; 2) Ужесточить квалификационные требования к персоналу подрядных организаций. Допуск персонала подрядных организаций на объекты ООО «РемЭнергоТранспорт» производить в строгом соответствии с 13 главой «Межотраслевых правил по охране труда(правил безопасности) при эксплуатации электроустановок; 3) Дополнить и переутвердить перечень сложных переключений с пересмотром типовых Бланков переключений и составлением программ производства работ 4) Запретить оперативному персоналу производство работ при переключениях без комплекта для защиты от воздействия электрической дуги.
нарушение внешнего энергоснабжения | Совместно с энергоснабжающими организациями разработать программы и мероприятия по предотвращению нарушения энергоснабжения.
[7 empty] | #REF! | #REF!