## 4 квартал 2016
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии ООО «РемЭнергоТранспорт» за IV квартал 2016г.
Наименование присоединения | Количество аварийных ограничений (отключений) за IV квартал 2016 года | [5 empty] | Недоотпуск электроэнергии, тыс. кВтч | Примечание
| неудовлетворительное техническое состояние энергообъекта | посторонние воздействия | ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения | нарушение внешнего энергоснабжения | ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | Итоговое количество нарушений
ВЛ 10кВ №1406 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.596 |  | 05.10.2016 с 15-10 до 17-25 аврийное отключение РЭС
ВЛ 6кВ №805 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.196 |  | 05.10.2016 с 16-40 до 17-40 аварийное переключение РЭС
ТП 3075, КЛ №352 6кВ | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.217 |  | 09.10.2016 с 04-00 до 16-00 12.10.2016 (86 часов)
ТП 1348 ВЛ №1543 10кВ |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.417 |  | с 20-30 13.10.2016 г. по 10-00 14.10.2016г. Аварийное отключение МРСК
ТП 1052 ВЛ 0,4 кВ №2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.37 |  | с 15-01 24.10.2016 до 19-30 24.10.2016 обрыв провода пролет 3-5
ТП 1602 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0.761 |  | с 10-00 до 17-00 25.11.2016
ТП 3092 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.761 |  | с09-41 до 17-04 26.11.2016
КЛ ТП 3092 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0.125 |  | порыв Донэнерго с 15-10 до 16-40 26.10.2016
ТП 1532 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.509 |  | с 9-48 до 16-48 28.10.2016
ВЛ0,4 кВ №4 ТП 1608 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.458 |  | с 14-00 до 20-00 обрыв двух проводови 30.10.2016
ВЛ 10кВ №505 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.082 |  | с 00,30 14.11.16 до 9-30 14.11.16
КЛ от РП 101 до ООО "Конвектор | 1 |  |  |  |  | 1 | 5.914 |  | с 10-00 19.11.2016 до 9-00 21.11.2016
ВЛ 10кВ №1407 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.464 |  | с13-00 22.11.2016 до 16-08 22.11.2016
ВЛ 10кВ № 441 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2.952 |  | с 1-12 28.11.2016 до 18-39 28.11.2016 РЭС
ТП 1051 ВЛ 0,4 кВ №1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.43 |  | с 9-22 до 15-57 02.12.2016
ВЛ 10Кв № 1513 |  |  |  | 1 |  | 1 | 8.815 |  | с 0-00 09.12.2016 до 16-00 11.12.2016 (64 часа)
ВЛ 10кВ № 1406 |  |  |  | 1 |  | 1 | 7.44 |  | с 0-00 до 15-50 09.12.2016г.
ВЛ 10 кВ № 505 |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.064 |  | с 0-30 до 13-50 09.12.2016
Итого | 8 | 3 | 0 | 7 | 0 | 18 | 33.571
Причина нарушения: | Мероприятия по устранению нарушений:
неудовлетворительное техническое состояние энергообъекта | 1) Инвестирование и выполнение работ согласно утвержденных программ капитальных ремонтов и реконструкций энергооборудования
ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения; ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | 1) провести внеплановый инструктаж оперативному (диспетчерскому) персоналу подразделения; 2) Ужесточить квалификационные требования к персоналу подрядных организаций. Допуск персонала подрядных организаций на объекты ООО «РемЭнергоТранспорт» производить в строгом соответствии с 13 главой «Межотраслевых правил по охране труда(правил безопасности) при эксплуатации электроустановок; 3) Дополнить и переутвердить перечень сложных переключений с пересмотром типовых Бланков переключений и составлением программ производства работ 4) Запретить оперативному персоналу производство работ при переключениях без комплекта для защиты от воздействия электрической дуги.
нарушение внешнего энергоснабжения | Совместно с энергоснабжающими организациями разработать программы и мероприятия по предотвращению нарушения энергоснабжения.
[7 empty] | #REF! | #REF!