## 4 квартал 2016
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии ООО «РемЭнергоТранспорт» за IV квартал 2017г.
Наименование присоединения | Количество аварийных ограничений (отключений) за IV квартал 2017 года | [5 empty] | Недоотпуск электроэнергии, тыс. кВтч | Примечание
| неудовлетворительное техническое состояние энергообъекта | посторонние воздействия (аварийная ситуация) | ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения | нарушение внешнего энергоснабжения | ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | Итоговое количество нарушений
КТП 1703 | 6часов 52 мин |  |  |  |  | 1 | 0.206 |  | 05.10.17 с 09-36 до 16-28 ТО РУ 10кВ, РУ 0,4 кВ, замена рубильника
КТП 1702 | 3 часа 19 мин |  |  |  |  | 1 | 0.061 |  | 06.10.17 с 10-22 до 13-41 ТО РУ 10кВ РУ 0,4 кВ , замена ПК
КТП 18 |  | 32 часа |  |  |  | 1 | 0.139 |  | 10.10.17 с 08-53 до 11.10.2017 16-53 Монтаж муфт
ВЛ 10кВ КТП 1513 |  | 6 часов 52 мин |  |  |  | 1 | 0.784 |  | 13.10.17 с 09-24 до 16-16 Обрезка деревьев
КТП 1211 | 7 часов 21 мин |  |  |  |  | 1 | 0.017 |  | 18.10.2017 с 09-17 до 16-38 ТО РУ10кВ, Ру 0,4 кВ
КТП 18 |  | 7 часов 29 мин |  |  |  | 1 | 0.032 |  | 19.10.17 с 8-48 до 20.10.2017 16-17 монтаж муфт
ВЛ 10кВ №1407 (Заря, Витязь) |  |  |  | 2 часа 11 мин |  | 1 | 0.496 |  | 21.10.17 с 11-40 до 13-51
ВЛ 10кВ №505 (Тихий Дон) |  |  |  | 3 часа |  | 1 | 0.029 |  | 22.10.17 с 13-17 до 15-23 и с 15-50 до 16-44
ВЛ 10кВ №505 (Тихий Дон) |  |  |  | 4 часа 35 мин |  | 1 | 0.043 |  | 25.10.17 с 11-50 до 15-05 и с 15-35 до 16-55
ТП 3073 | 3 часа 35 мин |  |  |  |  | 1 | 0.367 |  | 25.10.17 с 09-30 до 13-05 замена счетчиков РУ 0,4 кВ
ТП 1509 | 3 часа 19 мин |  |  |  |  | 1 | 0.428 |  | 03.11.17 с 09-01 до 12-20 ТО Т1Т2, Ру 0,4 кВ
КТП 1051 ВЛ 0,4кВ №1 |  | 6 часав 6 мин |  |  |  | 1 | 0.409 |  | 08.11.17 с 09-57 до 16-03 Восстановление обрыва провода
КТП 1083 ВЛ 0,4 кВ №1 |  | 2 часа 19 мин |  |  |  | 1 | 0.201 |  | 27.11.17 с 12-57 до 15-16 подключение абонента
ВЛ 10кВ № 441 (Изумрудный) |  |  |  | 11 часов 12 мин |  | 1 | 1.878 |  | 28.11.17 с 10-58 до 22-10
ВЛ 10кВ № 441 (Изумрудный) |  |  |  | 4 часа 39 мин |  | 1 | 0.741 |  | 29.11.17 с 10-37 до 15-16
КТП 18 КЛ №1 |  | 8 часов 5 мин |  |  |  | 1 | 0.129 |  | 14.12.17 с 08-43 до 16-48 ремонт каб. муфты
ТП 3073 | 3 часа 3 мин |  |  |  |  | 1 | 0.364 |  | 15.12.17 с 09-01 до 12-04 доливка масла
ТП 1509 | 3 часа 47 мин |  |  |  |  | 1 | 0.434 |  | 15.12.17 с 12-57 до 16-44 доливка масла
КТП 1211 | 3 часа 16 мин |  |  |  |  | 1 | 0.013 |  | 18.12.17 с 8-40 до 11-56 доливка масла
КТП 1218 |  | 3 часа 29 мин |  |  |  | 1 | 0.055 |  | 18.12.17 с 13-04 до 16-33 доливка масла
КТП 1518 КЛ №4 | 10 часов 28 мин |  |  |  |  | 1 | 0.974 |  | 21.12.17 с 08-28 до 18-56 ремонт муфты
ТП 3109 | 3 часа |  |  |  |  | 1 | 0.045
КТП 3035 | 3 часа 46 мин. |  |  |  |  | 1 | 0.042
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7.887
Причина нарушения: | Мероприятия по устранению нарушений:
неудовлетворительное техническое состояние энергообъекта | 1) Инвестирование и выполнение работ согласно утвержденных программ капитальных ремонтов и реконструкций энергооборудования
ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения; ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | 1) провести внеплановый инструктаж оперативному (диспетчерскому) персоналу подразделения; 2) Ужесточить квалификационные требования к персоналу подрядных организаций. Допуск персонала подрядных организаций на объекты ООО «РемЭнергоТранспорт» производить в строгом соответствии с 13 главой «Межотраслевых правил по охране труда(правил безопасности) при эксплуатации электроустановок; 3) Дополнить и переутвердить перечень сложных переключений с пересмотром типовых Бланков переключений и составлением программ производства работ 4) Запретить оперативному персоналу производство работ при переключениях без комплекта для защиты от воздействия электрической дуги.
нарушение внешнего энергоснабжения | Совместно с энергоснабжающими организациями разработать программы и мероприятия по предотвращению нарушения энергоснабжения.
[7 empty] | #REF! | #REF!