## Лист1
Замеры токов и напряжений в начале и конце линий 0,4 кВ 19 декабря 2018 г.
№ п/п название ПС | Наименивание линии 0,4 кВ | Токи на вводе |  |  |  | Напряжение в конце линии 0,38 кВ, В |  |  | Мощность декабрь | Эл.потребление июньь | Время работы в мес. | Эл.потребление декабрьь | Мощность декабрьь
линии в ТП, А
|  | Ia | I в | Ic | In | Ua | Uв | Uc | P кВт | кВт.ч | час. | кВт.ч | P кВт
ПС АС-8 ВЛ 6кВ №805 ТП1187 | ф1 Донагропромсервис | 55 | 46 | 39 | 9 | 400 | 402 | 400 | 29.1124 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф2 Ростполимерпром | 401 | 396 | 398 | 6 | 400 | 402 | 400 | 248.4955 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф3 МТС | 15 | 13 | 12 | 1 | 400 | 402 | 400 | 8.3178 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф4 Вымпелком | 10 | 8 | 9 | 0 | 400 | 402 | 400 | 5.6145 |  | 0 |  | #DIV/0!
| На вводе в РУ-0,4 кВ | 481 | 463 | 458 | 16 | 400 | 402 | 400 | 291.5403 |  |  |  | #DIV/0!
ПС АС-3 ВЛ 6кВ №305 ТП1301 | ф1 Созидатель | 125 | 109 | 117 | 6 | 400 | 402 | 400 | 72.989 |  | 0 |  | #DIV/0!
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 125 | 109 | 117 | 6 | 400 | 402 | 400 | 72.989 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
ПС АС-15 ВЛ 10 кВ №1513 ТП1348 | ф1 Надежда ИВА | 280 | 275 | 269 | 15 | 402 | 401 | 401 | 171.6326 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф2 Надежда ИВА | 25 | 19 | 22 | 6 | 402 | 401 | 401 | 13.7473 |  | 0 |  | #DIV/0!
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 305 | 294 | 291 | 21 | 402 | 401 | 401 | 185.3799 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
ПС КС-3 КЛ 6кВ №27-42 РП 6 кВ, ТП1509 | ф1 Восход | 40 | 41 | 38 | 1 | 399 | 398 | 400 | 24.6426 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф2 Восход | 36 | 39 | 30 | 6 | 399 | 398 | 400 | 21.7435 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф3 Вера | 35 | 37 | 31 | 4 | 399 | 398 | 400 | 21.3293 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф4 Вера | 43 | 39 | 40 | 4 | 399 | 398 | 400 | 25.2639 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф5 Аренда | 33 | 31 | 32 | 6 | 399 | 398 | 400 | 19.8798 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф6 Аренда | 34 | 35 | 32 | 6 | 399 | 398 | 400 | 20.9152 |  | 0 |  | #DIV/0!
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 221 | 222 | 203 | 27 | 399 | 398 | 400 | 133.7743 | 0 |  | 122688 | #DIV/0!
ПС КС-3 КЛ 6кВ №27-42 РП 6 кВ, КТПН1532 | ф1 Садовая 16 | 98 | 102 | 106 | 5 | 401 | 401 | 401 | 63.6844 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф2 Садовая 16 | 106 | 95 | 101 | 8 | 401 | 401 | 401 | 62.8519 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф3 Авантаж | 0 | 12 | 10 | 5 | 401 | 401 | 401 | 4.5786 |  | 0 |  | #DIV/0!
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 204 | 209 | 217 | 18 | 401 | 401 | 401 | 131.115 | 0 |  | 39627 | #DIV/0!
ПС КС-3 КЛ 6 кВ №48, ТП3078 | ф1 ТБМ | 80 | 78 | 76 | 3 | 405 | 405 | 405 | 49.1856 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф2 Саланг | 26 | 26 | 25 | 0 | 405 | 405 | 405 | 16.185 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф4 Химик | 60 | 58 | 57 | 3 | 405 | 405 | 405 | 36.7841 |  | 0 |  | #DIV/0!
| ф4 Экоцентр | 92 | 94 | 97 | 4 | 405 | 405 | 405 | 59.4852 |  | 0 |  | #DIV/0!
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 258 | 256 | 255 | 10 | 405 | 405 | 405 | 161.64 | 0 |  | 64304 | #DIV/0!
ПС КС-3 КЛ 6 кВ №48, ТП3073 | ф1 Сигма | 30 | 31 | 32 | 1 | 416 | 416 | 418 | 20.1112 |  | 0 | 2720 | #DIV/0! | 97.745 | Т1
| ф2 Сигма | 29 | 31 | 28 | 1 | 416 | 416 | 418 | 19.03 |  | 0 | 3840 | #DIV/0!
| ф3 Феникс | 40 | 61 | 73 | 6 | 416 | 416 | 418 | 37.6275 |  | 0 | 34280 | #DIV/0! | 84.77 | Т2
| ф4 Феникс | 76 | 68 | 69 | 10 | 416 | 416 | 418 | 46.0613 |  | 0 | 25040 | #DIV/0!
| ф5 Аренда | 58 | 63 | 64 | 5 | 416 | 416 | 418 | 40.0063 |  | 0 | 7000 | #DIV/0!
| ф6 Аренда | 35 | 30 | 26 | 5 | 416 | 416 | 418 | 19.6788 |  | 0 | 10100 | #DIV/0!
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 268 | 284 | 292 | 28 | 416 | 416 | 418 | 182.515 | 0 |  | 82980 | #DIV/0!
ООО "ЭлисФэшнРус" | РП-2 КЛ-6 кВ № 2 ф18 ТП1313 Т1 | 346 | 339 | 308 | 20 | 390 | 391 | 392 | 201.5085
| РП-2 КЛ-6 кВ № 2 ф18 ТП1313 Т2 | 480 | 470 | 490 | 25 | 391 | 391 | 391 | 292.2178
ИП Алешина | КС-3 ВЛ №325 ТП3130 Т1 | 215 | 220 | 217 | 0 | 400 | 400 | 401 | 135.468
| КС-3 ВЛ №350 ТП3130 Т2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС АС-2 ВЛ 202 №311 ТП 3109 | Комкина | 45 | 41 | 43 | 2 | 391 | 392 | 392 | 26.2225 |  | 0 | 5880 | #DIV/0!
ПС Ас -2 ВЛ 6кВ Л-205 №35 ТП 3035 | ф.Стройсити | 56 | 49 | 53 | 4 | 400 | 397 | 400 | 32.7188 |  | 0 | 6960 | #DIV/0!
ПС КС -3 Л 326, Л-101, Л348 ф.19 ТП 3092 | фИдеал | 280 | 286 | 291 | 11 | 400 | 401 | 402 | 178.358 |  | 0 | 83800 | #DIV/0!
АС -8 ВЛ №804, ТП 1607 | ООО"АКП" | 98 | 80 | 96 | 12 | 410 | 411 | 411 | 58.3993 |  | 0 | 4483 | #DIV/0!
АС -8 ВЛ 804 ТП 1652 |  | 150 | 171 | 166 | 14 | 401 | 402 | 402 | 101.5225 |  | 0 | 8453 | #DIV/0!
АС-5 ВЛ 10кВ №501 ТП 1218 | Тихий Дон | 56 | 61 | 60 | 4 | 420 | 421 | 420 | 38.6131 |  | 0 | 5476 | #DIV/0!
АС-14 ВЛ-1406 ТП 1083 | Витязь | 201 | 196 | 209 | 15 | 400 | 401 | 400 | 125.9104 |  | 0 | 21033 | #DIV/0!
АС-14 ВЛ-1406 ТП 1608 |  | 190 | 206 | 187 | 16 | 409 | 411 | 413 | 124.3591 |  | 0 | 17806 | #DIV/0!
АС-14 ВЛ-1406 ТП 1051 | Заря | 160 | 176 | 181 | 12 | 414 | 413 | 413 | 110.9068 |  | 0 | 15033.6 | #DIV/0!
АС-14 ВЛ-1406 ТП 1052 |  | 290 | 301 | 306 | 15 | 409 | 413 | 413 | 191.6485 |  | 0 | 34313 | #DIV/0!
ПС Р4 ВЛ-441 ТП1602 | КП" Изумрудный" | 186 | 192 | 200 | 15 | 407 | 406 | 405 | 121.7927 |  | 0 | 13101 | #DIV/0!
ПС Р4 ВЛ441 ТП1643 | КП" Изумрудный" | 207 | 198 | 196 | 11 | 400 | 401 | 401 | 124.9755 |  | 0 | 28575.9 | #DIV/0! | 350.408
ПС Р4 ВЛ441 ТП1704 | КП" Изумрудный" | 80 | 96 | 90 | 6 | 410 | 410 | 409 | 56.5561 |  | 0 | 3923.8 | #DIV/0!
ПС Р4 ВЛ441 ТП 1705 | КП" Изумрудный" | 66 | 73 | 85 | 10 | 404 | 405 | 406 | 47.0837 |  | 0 | 3860.4 | #DIV/0!
ПС АС 12 ВЛ 1207 ТП 1703 | НП СЗУЗП "Щепкин" | 154 | 148 | 160 | 9 | 404 | 405 | 404 | 96.9502 |  | 0
ПС АС 12 ВЛ 1207 ТП 1702 | НП СЗУЗП "Щепкин" | 106 | 115 | 130 | 18 | 402 | 405 | 405 | 73.5963
ПС АС 6 ТП 1518 | НП "Старочеркасская Ривьера" | 216 | 242 | 238 | 29 | 395 | 395 | 396 | 142.8039
ПС КС-3 КЛ 6кВ № 317 ТП 5 | Кыр Бурхан | 390 | 385 | 397 | 6 | 400 | 400 | 400 | 243.3072
ПС КС-3 КЛ 6кВ № 317 ТП 6 |  | 310 | 305 | 315 | 5 | 400 | 400 | 400 | 193.068
ПС Ас 7 ВЛ 10 кВ № 706 КТП 1393 | Слепакова Н.Б. | 45 | 38 | 57 | 14 | 401 | 402 | 401 | 29.1609
ПС АС-8 ВЛ 6 кВ № 807 КТП 1664 | Костанян Г.Г. | 5 | 7 | 10 | 3 | 402 | 401 | 402 | 4.5862
БТ-3 КЛ 6кВ № 333,341 РП 6кВ | ООО "Стройгарант" | 480 | 467 | 495 | 15 | 400 | 401 | 401 | 299.8581
|  | 270 | 256 | 260 | 10 | 400 | 401 | 401 | 163.4456
ПС АС-1 ВЛ 10 кВ № 102 КТП 1188 | ООО "Юг Руси" | 315 | 307 | 321 | 11 | 398 | 399 | 398 | 194.9511
ПС КС-3 КЛ 6кВ №352 КТП 3076 | ООО "Издательский дом ПрофПресс" | 349 | 363 | 345 | 17 | 400 | 400 | 400 | 219.4332
|  | 295 | 287 | 306 | 8 | 400 | 400 | 400 | 184.3488
ПС АС-12 ВЛ 10кВ № 1207 КТП 1826 | ООО "Щепкин Союз" | 25 | 18 | 27 | 7 | 401 | 401 | 401 | 14.5683
ПС КС-3 ВЛ 6кВ № 321 КТП 3065 | ПАО "ВТБ" _ ООО "РЭТ" | 167 | 185 | 176 | 13 | 400 | 400 | 400 | 109.6128
ПС АС-8 ВЛ 6кВ КТП 1525 | ООО "АУК" - ООО "РЭТ" | 166 | 142 | 154 | 16 | 398 | 399 | 399 | 95.5915
ПС АС-8 ВЛ 6кВ КТП 1526 |  | 201 | 215 | 207 | 9 | 398 | 399 | 399 | 128.9037
ВЛ 35кВ ПС 110/35/10 АС-1 - ПС 35/6 БТ-4 | АО "ДонТГМ" | 25 | 17 | 18 | 2 | 400 | 400 | 400 | 12.456
ПС К-4 ВЛ 6 кВ Л-446, РП-18, ВЛ 6кВ Л2 | ИП Климов И.П. | 31 | 20 | 26 | 10 | 401 | 401 | 401 | 16.0252

## Лист2
РЕЕСТР
актов замеров мощности 19 декабря 2018 г. ООО "РемЭнергоТранспорт"
№п/п | Наименование потребителя | Адрес объекта подключения (точки учета) | Диспетчерское наименование питающего центра (ПС, ВЛ, КЛ, ТП и т.д.) | Данные по точкам и приборам учета | [5 empty] | Максим.мощ-ть замера, кВт | Примечание
|  |  |  | Уровень напряжения (физический) | ТН | ТТ | Расчетный коэффициент | Тип счетчика | Номер эл.счетчика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ООО "Донагропромсервис" | п.Реконструктор, ул.Садовая,1 | АС8 ВЛ 805 ТП 1187 | СН2 |  | 600/5 | 120 | СТЭБ-04Н | 156294 | 291.5403
2 | ООО " АксайКоммуналПром" | Аксайский район, п.Российский, 175м от ул.Речников | АС-8, ВЛ-804, ТП-1652 | СН-2 | 6000/100 | 50/5 | 600 | РИМ 889.01 | 6114 | 101.5225
3 | ООО "Аксай Коммунал Пром" | Аксайский район, п.Российский ул.Фисташковая 8 | АС-8, ВЛ-804, ТП-1607 | СН-2 |  | 400/5 | 80 | СТЭБ-04Н | 156331 | 58.3993
4 | СНТ "Надежда ИВА" | г.Аксай, 1054км а/м М-4 | АС-14 ф1406 ТП 1348 | СН-2 |  | 200/5 | 40 | СТЭБ-04Н | 156629 | 185.3799
5 | ООО "Созидатель" | г.Аксай, ул.Объездная,10 | АС-3, ВЛ-305, ТП-1301 | СН-2 |  | 300/5 | 60 | СТЭБ-04Н | 157067 | 72.989
6 | СНТ "Тихий Дон" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, х.Алитуб | АС-5, ВЛ-501, ТП 1218 | СН-2 |  |  | 1 | СТЭБ-04Н | 102199 | 38.6131
7 | ООО "Сигма" | г.Аксай, ул.Садовая,31 | КС 3, яч - 42, ТП-1509,1532 | СН-2 | 6000/100 | 300/5 | 3600 | А1805 | 1173114 | 133.7743
8 | ООО "Сигма" | г.Аксай, ул.Садовая,31 | КС 3, яч 27, ТП-1509,1532 | СН-2 | 6000/100 | 300/5 | 3600 | АТ 805 | 1171347 | 131.115
9 | ООО "Строй-Сити" | г.Аксай, ул.Советская, 73 | АС 2 Л 205 ТП 3035 | СН-2 |  | 200/5 | 40 | Меркурий 230ART-03 PCIGN | 7066188 | 32.7188
10 | Комкина - ООО "РЭТ" | г.Аксай, ул.Гулаева, 43/3 | АС 2, Л 202 ТП 3109 | СН-2 |  | 150/5 | 30 | Меркурий 230ART-03 PCIGN | 7914077 | 26.2225
11 | ООО "Сигма" | г.Аксай, ул.Садовая,31 | КС 3 Л 48 ТП 3073 Т1 | СН-2 | 6000/100 | 50/5 | 600 | Меркурий 230-АРТ | 90402 | 97.745
12 | ООО "Сигма" | г.Аксай, ул.Садовая,31 | КС 3 Л 48 ТП 3073 Т2 | СН-2 | 6000/100 | 50/5 | 600 | Меркурий 230-АРТ | 90395 | 84.77
13 | ООО "ТБМ-Юг" | г.Аксай, пр.Ленина, 40 | КС 3 Л 48 ТП 3078 | СН-2 |  | 1000/5 | 200 | Меркурий 230-АРТ | 217606 | 161.64
14 | ООО "Элис Фэшн Рус" | г.Ростов-на-Дону, 4 линия | РП-2 КЛ-6 кВ № 2 ф18 ТП1313 Т1 | СН-2 | 1500/5 | 1 | 300 | СЕ-303 | 9112112259668 | 201.5085
15 | ООО "Элис Фэшн Рус" | г.Ростов-на-Дону, 4 линия | РП-2 КЛ-6 кВ № 2 ф18 ТП1313 Т2 | СН-2 | 1500/5 | 1 | 300 | СЕ-303 | 9112112260952 | 292.2178
16 | ИП Алешина | г.Аксай | КС-3 ВЛ №325 ТП3130 Т1 | СН2 | 1000/5 | 1 | 200 | Меркурий 230 ART | 21226172 | 135.468
17 | ИП Алешина | г.Аксай | КС-3 ВЛ №350 ТП3130 Т2 | СН2 | 1000/5 | 1 | 200 | Меркурий 230 ART | 21254849 | 0
18 | ООО Идеал" - ООО "РЭТ" | г.Аксай ул.Вартанова, 31 | КС-3 Л-48 ТП 3092 Т1 | СН-2 |  | 1000/5 | 200 | Меркурий 230 ART-03 PCIGN | 585988 | 178.358
19 | ООО Идеал" - ООО "РЭТ" | г.Аксай ул.Вартанова, 31 | КС-3 Л-48 ТП 3092 Т2 | СН-2 |  | 100/5 | 200 | Меркурий 230 ART-03 CLN | 198363 | 0
20 | СНТ "Витязь" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, п.Щепкин, за чертой населенного пункта | АС14 ВЛ 1406 ТП 1083 | СН-2 |  | 250/5 | 50 | СТЭБ -04Н-7,5-3С | 156362 | 125.9104
21 | СНТ "Витязь" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, п.Щепкин, за чертой населенного пункта | АС-14 ВЛ 1406 ТП 1608 | СН-2 |  | 500/5 | 100 | СТЭБ -04Н-7,5-3С | 156864 | 124.3591
22 | СНТ "Заря" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, п.Щепкин, за чертой населенного пункта | АС -14 ВЛ 1406 ТП 1052 | СН-2 |  | 500/5 | 100 | СТЭБ-04Н-7,5-3С | 156128 | 191.6485
23 | СНТ "Заря" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, п.Щепкин, за чертой населенного пункта | АС-14 ВЛ-1406 ТП 1051 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | СТЭБ -04Н-7,5-3С | 156117 | 110.9068
24 | КП "Изумрудный" | х.Камышеваха | ПС Р4 ВЛ10кВ №441 ШВУ | СН-2 | 10000/100 | 150/5 | 3000 | Меркурий 230 ART 00 | 21976543 | 350.408
25 | НП "Щепкин" | п.Щепкин | ПС АС12 ВЛ 10кВ № 1207 ТП 1702 | СН-2 |  | 800/5 | 160 | Меркурий 230 ART 00 | 22002359 | 73.5963
26 | НП "Щепкин" | п.Щепкин | ПС АС12 ВЛ 10кВ № 1207 ТП 1703 | СН-2 |  | 1000/5 | 200 | Меркурий 230 ART 00 | 21809557 | 96.9502
27 | НП СЗУЗП "Старочеркасская Ривьера" | ст. Старочеркасская | ПС АС 6 ВЛ 10 кВ № 655 ШВУ | СН-2 | 10000/100 | 1000/100 | 1000 | РИМ 889,01 | 4673 | 142.8039
28 | Кыр Бурхан | г.Аксай, пр. Ленина, 1 | ТП 5, ПС КС-3 КЛ 6 кВ № 317, 318 | СН-2 |  | 1600/5 | 320 | Меркурий 230ART | 21660262 | 243.3072
29 |  |  | ТП 6ПС КС-3 КЛ 6 кВ № 317, 318 |  |  |  |  | Меркурий 230ART | 31660243 | 193.068
30 | Слепакова Н.Б. | Аксайский район, в 1,5 км от п.Рассвет | ПС АС-7 ВЛ 10 кВ № 706 КТП 1393 | СН-2 | 10000/100 | 50/5 | 1000 | СЕ-303 | 116261490 | 29.1609
31 | Костанян Г.Г. | Аксайский район, в границах земель АО Аксайское | ПС АС-8 ВЛ 6 кВ №807 кВ ктп 1660 | СН-2 |  | 300/5 | 60 | СТЭБ-04Н-7,5-3С | 156780 | 4.5862
32 | ООО "Стройгарант" | г.Батайск ул. 1-й Пятилетки, 75А | БТ-3 КЛ 6кВ №333, 341 Рп 6 кВ, 3БКТП | СН-2 | 6000/100 | 800/5 | 9600 | Альфа А 1805 | 1180104 | 299.8581
33 |  |  |  | СН-2 |  |  |  |  | 1180105 | 163.4456
34 | ООО "ЮгРуси" | г.Аксай, ул.Заречная, 5 | ПС АС-1, ВЛ 10 кВ №102 КТП 1188 | СН-2 | 10000/5 | 100/5 | 2000 | Меркурий 230ART | 36876952 | 194.9511
35 | ООО "Издательский Дом Проф Пресс" | г.Аксай, ул.Шолохова, 1 | ПС КС-3 КЛ 6кВ 352, КТП 3076 | СН-2 |  | 2000/5 | 400 | Меркурий 230ART | 9271377 | 219.4332
36 | [5 empty] | 200/5 | 400 | Меркурий 230ART | 6284086 | 184.3488
37 | ООО "Щепкин Союз" | Аксайский район, п.Щепкин | ПС АС-12, ВЛ-10кВ, № 1207, КТП 1826 | СН-2 | 10000/100 | 50/5 | 1000 | Меркурий 234ART | 33725362 | 14.5683
38 | ПАО "ВТБ" -ООО "РЭТ" | г.Аксай, ул. Западная, 33 | ПС КС-3 ВЛ 6кВ № 321 КТП 3065 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | Меркурий 230 | 33680741 | 109.6128
39 | ООО "АУК" - ООО "РЭТ" | Ростовская область, г. Аксай | ПС АС-8, ВЛ 6кВ № 804 КТП 1525 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | СТЕБ-04Н-7,5-3С | 156558 | 95.5915
40 | ООО "АУК" - ООО "РЭТ" |  | ПС АС-8 ВЛ 6кВ № 804 КТП 1526 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | СТЕБ-04Н-7,5-3С | 156511 | 128.9037
41 | АО "ДонТрансГидроМеханизация" | Ростовская область, Аксайский район, в границах земель АО Луговое | ВЛ 35кВ, ПС110/35/10 кВ АС-1- ПС35/6кВ БТ-4 | ВН | [5 empty] | 12.456
42 | ИП Климов И.П. | г.Каменск-Шахтинский, ул. Заводская 26Б | ПС К-4 ВЛ 6 кВ Л-446, РП-18, ВЛ 6кВ Л2 | СН-2 |  | 10 / 5 | 2 | Меркурий 234ARTМ | 26612716 | 16.0252
[9 empty] | ВСЕГО: | 3440.5652 | кВт