## Лист1
Приложение 12
Замеры токов и напряжений в начале и конце линий 0,4 кВ 22 декабря 2014г.
№ п/п название ПС | Наименивание линии 0,4 кВ | Марка провода (кабеля) длина (м.) | Тип нагрузки | Сечение провода, мм2 |  | Напряжение в ТП на вводе 0,38 кВ, В |  |  | Токи на вводе |  |  |  | Напряжение в конце линии 0,38 кВ, В |  |  | Напряжение в конце линии 220 В
линии в ТП, А
|  |  |  | фаза | нуль | Ua | Uв | Uc | Ia | I в | Ic | In | Ua | Uв | Uc | А-N | B-N | C-N
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ПС АС-8 ВЛ 6кВ №805 ТП1187 | ф1 Донагропромсервис | СИП-2А 4х25+1х35 110 м | прочие | 25 | 35 | 386 | 387 | 384 | 13.5 | 14.2 | 10.8 | 1.6 | 376 | 0.74 | 372 | 208 | 207 | 204
| ф2 Ростполимерпром | СИП-4 3х4х32 80 м | прочие | 96 | 96 | 386 | 387 | 384 | 491 | 464 | 501 | 26 | 360 | 363 | 351 | 191 | 194 | 187
| ф3 МТС | ВВГнг 4х16 + 1х35 3,5м | прочие | 16 | 35 | 386 | 387 | 384 | 10.5 | 11.5 | 11.2 | 0 | 383 | 383 | 381 | 202 | 202 | 194
| ф4 Вымпелком | СИП+2А 4х25 + 1х35 2,5м | прочие | 25 | 35 | 386 | 387 | 384 | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 0 | 383 | 383 | 381 | 202 | 202 | 194
| На вводе в РУ-0,4 кВ |  |  |  |  | 386 | 387 | 384 | 526.5 | 501.3 | 534.4 | 27.6 | 358 | 360 | 355 | 185 | 189 | 182
ПС АС-3 ВЛ 6кВ №305 ТП1301 | ф1 Созидатель | АВБ 3х90+1х75 120м | прочие | 90 | 75 | 378 | 380 | 380 | 184 | 193 | 176 | 9 | 362 | 366 | 368 | 180 | 182 | 185
| На вводе в РУ-0.4 кВ |  |  |  |  | 378 | 380 | 380 | 184 | 193 | 176 | 9 | 362 | 366 | 368 | 180 | 182 | 185
ПС АС-15 ВЛ 10 кВ №1513 ТП1348 | ф1 Надежда ИВА | А-35 2500м | коммунально-бытовая | 35 | 35 | 381 | 382 | 380 | 154 | 171 | 155 | 18 | 365 | 360 | 373 | 180 | 178 | 184
| ф2 Надежда ИВА | А-35 1800м | коммунально-бытовая | 35 | 35 | 381 | 382 | 380 | 77 | 52 | 48 | 7 | 372 | 370 | 369 | 188 | 184 | 181
| На вводе в РУ-0.4 кВ |  |  |  |  | 381 | 382 | 380 | 231 | 223 | 203 | 25 | 361 | 361 | 363 | 174 | 174 | 176
ПС КС-3 КЛ 6кВ №27-42 РП 6 кВ, ТП1509 | ф1 Восход | АВБбшв 4х150 L-110м | коммунально-бытовая | 150 | 150 | 408 | 410 | 409 | 78 | 76 | 83 | 4.5 | 392 | 393 | 391 | 222 | 224 | 221
| ф2 Восход | АВБбшв 4х150 L-110м | коммунально-бытовая | 150 | 150 | 408 | 410 | 409 | 62 | 60 | 55 | 3.2 | 394 | 396 | 397 | 223 | 224 | 221
| ф3 Вера | АВБбшв 4х150 L-180м | коммунально-бытовая | 150 | 150 | 406 | 408 | 410 | 68 | 68 | 67 | 3.1 | 403 | 406 | 408 | 226 | 224 | 227
| ф4 Вера | АВБбшв 4х185 L210м | коммунально-бытовая | 185 | 185 | 408 | 410 | 409 | 53 | 58 | 51 | 2.4 | 405 | 407 | 406 | 226 | 224 | 227
| ф5 Аренда | АВБбшв 4х150 L 280м | прочие | 150 | 150 | 408 | 410 | 409 | 64 | 67 | 65 | 3.1 | 403 | 405 | 406 | 221 | 223 | 226
| ф6 Аренда | АВБбшв 4х150 L-280м | прочие | 150 | 150 | 408 | 410 | 409 | 53 | 53 | 51 | 2.6 | 403 | 405 | 406 | 221 | 223 | 226
| На вводе в РУ-0.4 кВ |  |  |  |  | 408 | 410 | 409 | 378 | 382 | 371 | 18.9 | 403 | 393 | 391 | 222 | 219 | 220
ПС КС-3 КЛ 6кВ №27-42 РП 6 кВ, КТПН1532 | ф1 Садовая 16 | АВБбшв 4х185 L-110м | коммунально-бытовая | 185 | 185 | 404 | 403 | 404 | 86 | 88 | 91 | 7.7 | 403 | 402 | 403 | 228 | 228 | 230
| ф2 Садовая 16 | АВБбшв 4х185 L-60м | коммунально-бытовая | 185 | 185 | 404 | 403 | 404 | 93 | 97 | 91 | 7.9 | 403 | 402 | 403 | 228 | 228 | 230
| ф3 Авантаж | АВБбшв 4х185 L-40м | прочие | 185 | 185 | 404 | 403 | 403 | 105 | 109 | 11 | 9 | 398 | 398 | 396 | 210 | 210 | 213
| На вводе в РУ-0.4 кВ |  |  |  |  | 404 | 403 | 403 | 284 | 294 | 193 | 24.6 | 398 | 398 | 396 | 219 | 220 | 220
ПС КС-3 КЛ 6 кВ №52, ТП3075 | ф1 Бакром | АВБбшв 4х120 L-70м | прочие | 120 | 120 | 409 | 410 | 410 | 52 | 45 | 46 | 1.5 | 408 | 409 | 409 | 228 | 226 | 227
| ф2 Бакром | Аббшв 4х185 L-90м | прочие | 185 | 185 | 415 | 422 | 419 | 170 | 164 | 169 | 9 | 405 | 404 | 404 | 222 | 223 | 223
| ф3 Бакром | АВБбшв 4х185 L-90м | прочие | 185 | 185 | 415 | 422 | 419 | 165 | 131 | 158 | 5 | 404 | 407 | 407 | 219 | 222 | 222
| ф4 Бакром | АВБбшв 4х150 L-240м | прочие | 150 | 150 | 415 | 422 | 419 | 88 | 91 | 98 | 3 | 408 | 407 | 407 | 223 | 226 | 226
| На вводе в РУ-0.4 кВ |  |  |  |  | 409 | 410 | 410 | 475 | 431 | 471 | 18.5 | 404 | 404 | 404 | 220 | 219 | 220
ПС КС-3 КЛ 6 кВ №48, ТП3078 | ф1 ТБМ | ААБ 4х120 250м | прочие | 120 | 120 | 409 | 407 | 409 | 402 | 405 | 407 | 18 | 384 | 380 | 383 | 200 | 200 | 197
| ф2 Саланг | ААБ 4х120 170м | прочие | 120 | 120 | 409 | 408 | 409 | 8 | 12 | 8 | 1.5 | 402 | 401 | 402 | 210 | 210 | 211
| ф4 Химик | АБВШв 4х185 150 м | прочие | 185 | 185 | 409 | 408 | 409 | 80 | 77 | 82 | 5 | 400 | 396 | 401 | 207 | 200 | 201
| ф4 Экоцентр | АБВШв 4х120 70м | прочие | 120 | 120 | 409 | 409 | 406 | 192 | 184 | 188 | 7 | 388 | 381 | 388 | 202 | 197 | 202
| На вводе в РУ-0.4 кВ |  |  |  |  | 409 | 409 | 406 | 682 | 678 | 685 | 31.5 | 384 | 380 | 383 | 203 | 199 | 202
ПС КС-3 КЛ 6 кВ №48, ТП3073 | ф1 Сигма | АВБбшв 4х120 L-170 м | прочие | 120 | 120 | 412 | 415 | 415 | 33 | 32 | 21.4 | 1.5 | 408 | 412 | 412 | 210 | 212 | 212
| ф2 Сигма |  | прочие | 120 | 120 | 412 | 415 | 415 | 22 | 20 | 19 | 1 | 408 | 412 | 412 | 212 | 214 | 214
| ф3 Феникс | АВБбшв 4х150 L-170м | коммунально-бытовая | 150 | 150 | 412 | 415 | 415 | 120 | 134 | 132 | 19 | 407 | 410 | 410 | 208 | 210 | 210
| ф4 Феникс | АВБбшв 4х150 L-120м | коммунально-бытовая | 150 | 150 | 412 | 415 | 415 | 130 | 127 | 134 | 17.2 | 407 | 410 | 410 | 208 | 210 | 210
| ф5 Аренда | АВБбшв 4х150 L-170м | прочие | 150 | 150 | 412 | 415 | 415 | 91 | 97 | 94 | 12 | 408 | 408 | 408 | 209 | 208 | 208
| ф6 Аренда | АВБбшв 4х150 | прочие | 150 | 150 | 412 | 415 | 415 | 34 | 37 | 21 | 9 | 408 | 412 | 412 | 206 | 212 | 212
| На вводе в РУ-0.4 кВ |  |  |  |  | 412 | 415 | 415 | 430 | 447 | 421.4 | 59.7 | 407 | 410 | 410 | 208 | 210 | 210
ПС КС -3 КЛ 6кВ №355, РП 104 яч8 | ф1АКД | АВБ 3х90+1х75 l-220м, АВБ 3-185+1х175 L40м | прочие | 90+185 | 75+175 | 409 | 407 | 409 | 79 | 71 | 71 | 6 | 382 | 380 | 384 | 202 | 200 | 201
ПС КС -3 КЛ 6кВ №355, РП 104 ТП 4 | ф1 АКД | АВБ 3х90 +1х75 l-120м, АВББш 3х20+1х16 l-80м, АВБ 3х70+1х45 L-210м | прочие | 90+20+ 70+45 | 75+16+45 | 409 | 408 | 409 | 102 | 104 | 95 | 8 | 376 | 379 | 380 | 194 | 198 | 200
ПС КС-3 КЛ 6кВ №355, РП 104, яч8 ТП3 | ф1 АКД | АВБ 3х90+1х75 l-120м, АВББш 3х20+1х16 L-80м АВБ 3х70+1х45 L-210м | прочие | 90+20+75+45 | 75+16+45 | 409 | 407 | 409 | 81 | 74 | 78 | 7 | 388 | 390 | 390 | 208 | 210 | 210
ПС КС-3 КЛ 6кВ №355, РП 104, яч8 ТП5 | ф1 АКД | АВБ 3х90+1х75 L120м, АВББш 3х40+1х25 80м, АВБ 3х70+1х45 210м | прочие | 90+40+ 70 | 75+25+45 | 386 | 387 | 384 | 170 | 192 | 188 | 14 | 362 | 360 | 364 | 181 | 180 | 187
ПС КС-3 КЛ 6кВ №355, РП 104, яч8 ТП6 | ф1 АКД | АВБ 3х90+1х75 L120м, АВББш 3х40+1х25 80м, АВБ 3х70+1х45 210м | прочие | 90+20+ 70 | 75+16+45 | 409 | 408 | 409 | 75 | 77 | 80 | 6 | 376 | 372 | 370 | 194 | 192 | 188
ПС КС-3 КЛ 6кВ №355, РП 104, яч8 ТП7 | ф1 АКД | АВБ 3х90+1х75 L120м, АВББш 3х40+1х25 80м, АВБ 3х70+1х45 210м | прочие | 90+20+ 70 | 75+16+45 | 409 | 407 | 409 | 96 | 89 | 91 | 9 | 382 | 380 | 380 | 209 | 208 | 208
ПС КС-3 КЛ 6кВ №355, РП 104, яч8 ТП8 | ф1 АКД | АВБ 3х90+1х75 L120м, АВББш 3х40+1х25 80м, АВБ 3х70+1х45 210м | прочие | 90+20+ 70 | 75+16+45 | 386 | 387 | 384 | 92 | 96 | 83 | 10 | 366 | 362 | 363 | 172 | 177 | 176
ПС КС-3 КЛ 6кВ №355, РП 104, яч8 ТП9 | ф1 АКД | АВБ 3х90+1х75 L120м, АВББш 3х40+1х25 80м, АВБ 3х70+1х45 210м | прочие | 90+20+ 70 | 75+16+45 | 409 | 408 | 409 | 88 | 86 | 87 | 8 | 374 | 376 | 376 | 187 | 189 | 189
ПС АС-2 ВЛ 202 №311 ТП 3109 | ф.Стройсити | СИП 3х1х120 17м, ААБл 3х70-6 35м | коммунально-бытовая | 120+70 | 70 | 408 | 405 | 405 | 46 | 49 | 44 | 2-3- | 403 | 401 | 401 | 222 | 226 | 226
ПС Ас -2 ВЛ 6кВ Л-205 №35 ТП 3035 | ф.Стройсити | ААБл 3х70-6 L120м | коммунально-бытовая | 70 | 70 | 402 | 401 | 402 | 77 | 81 | 80 | 4 | 400 | 399 | 401 | 220 | 219 | 220
ПС КС -3 КЛ 6кВ № 48,26 ТП 3055 | ф.Пламя | Ааб 3х185 L117м, Ааб 3х185 126м | коммунально-бытовая |  | 185х3 | 404 | 401 | 401 | 144 | 147 | 133 | 12 | 398 | 396 | 396 | 206 | 207 | 207
ПС КС -3 Л 326, Л-101, Л348 ф.19 ТП 3092 | фИдиал | ААБл 3х120-6 150м, ААБл 3х50-6 22м | коммунально-бытовая |  | 120+50 | 406 | 404 | 406 | 122 | 127 | 123 | 9 | 401 | 402 | 402 | 221 | 224 | 224
АС -8 ВЛ №804, ТП 1525 | АУК | 3хАС -50 15м | коммунально-бытовая |  | 50+95 | 401 | 400 | 400 | 86 | 88 | 82 | 7 | 382 | 384 | 386 | 201 | 202 | 204
АС -8 ВЛ 804 ТП 1526 |  | Абл 3х95 45м | коммунально-бытовая |  | 50+95 | 408 | 410 | 408 | 148 | 152 | 155 | 12 | 385 | 380 | 382 | 202 | 204 | 206
ТП 3073 КЛ 0,4кВ | Сигма офис | АВБбШв 4х35 | коммунально-бытовая |  | 4х35 | 406 | 404 | 406 | 16 | 17 | 12 | 0.5 | 402 | 401 | 402 | 216 | 214 | 216
| Сигма котельная | АВБбШв | коммунально-бытовая |  | 4х95 | 406 | 404 | 406 | 24 | 20 | 19 | 1.5 | 402 | 401 | 402 | 216 | 214 | 216
АС-5 ВЛ 10кВ №501 ТП 1218 | Тихий Дон | 4х4-25 1,55км | коммунально-бытовая |  |  | 388 | 384 | 384 | 77 | 84 | 99 | 16 | 358 | 355 | 349 | 177 | 172 | 168
АС-14 ВЛ-1406 ТП 1083 | Витязь | А50 3,05 км | коммунально-бытовая |  |  | 390 | 386 | 388 | 122 | 143 | 119 | 18 | 362 | 356 | 364 | 179 | 172 | 180
АС-14 ВЛ-1406 ТП 1608 |  | АС3х70 2х74 км | коммунально-бытовая |  |  | 380 | 382 | 386 | 161 | 154 | 133 | 17 | 350 | 352 | 358 | 167 | 171 | 174
АС-14 ВЛ-1406 ТП 1051 | Заря | А25 3,74км | коммунально-бытовая |  |  | 378 | 375 | 376 | 180 | 192 | 194 | 20 | 348 | 340 | 339 | 157 | 150 | 145
АС-14 ВЛ-1406 ТП 1052 |  | АС3х70 4,05км | коммунально-бытовая |  |  | 380 | 382 | 382 | 162 | 188 | 191 | 22 | 345 | 341 | 340 | 148 | 141 | 140
АС-1 ВЛ-107 ТП 1211 | Партнер | 3Х А 35 18м | прочие |  |  | 408 | 408 | 406 | 22 | 31 | 33 | 1.5 | 406 | 402 | 402 | 218 | 219 | 218
| Директор ООО "РемЭнергоТранспорт" | [8 empty] | В.И.Савенков