## Лист1
Замеры токов и напряжений в начале и конце линий 0,4 кВ 22 Декабря 2015 г.
№ п/п название ПС | Наименивание линии 0,4 кВ | Токи на вводе |  |  |  | Напряжение в конце линии 0,38 кВ, В |  |  | Мощность декабрь | Эл.потребление декабрь | Время работы в мес. | Эл.потребление июнь | Мощность июнь
линии в ТП, А
|  | Ia | I в | Ic | In | Ua | Uв | Uc | P кВт | кВт.ч | час. | кВт.ч | P кВт
ПС АС-8 ВЛ 6кВ №805 ТП1187 | ф1 Донагропромсервис | 23.5 | 21.9 | 19.2 | 9.2 | 376 | 374 | 372 | 12.5392 | 5035 | 401.5392 | 696 | 1.7333
| ф2 Ростполимерпром | 491 | 464 | 501 | 26 | 360 | 363 | 351 | 270.5277 | 100500 | 371.4961 | 55600 | 149.6651
| ф3 МТС | 10.5 | 11.5 | 11.2 | 0 | 383 | 383 | 381 | 6.5879 | 1200 | 182.1519 | 2997 | 16.4533
| ф4 Вымпелком | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 0 | 383 | 383 | 381 | 6.8459 | 1959 | 286.158 | 2797 | 9.7743
| На вводе в РУ-0,4 кВ | 526.5 | 501.3 | 534.4 | 27.6 | 358 | 360 | 355 | 296.5007 | 108694 |  | 62090 | 177.626
ПС АС-3 ВЛ 6кВ №305 ТП1301 | ф1 Созидатель | 184 | 193 | 176 | 9 | 362 | 366 | 368 | 104.8532 | 7080 | 67.523 | 5520 | 81.75
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 184 | 193 | 176 | 9 | 362 | 366 | 368 | 104.8532 | 7080 |  | 5520 | 81.75
ПС АС-15 ВЛ 10 кВ №1513 ТП1348 | ф1 Надежда ИВА | 154 | 171 | 155 | 18 | 365 | 360 | 373 | 91.1779 | 34233 | 375.4527 | 22134 | 58.9528
| ф2 Надежда ИВА | 77 | 52 | 48 | 7 | 372 | 370 | 369 | 34.0199 | 22823 | 670.8714 | 14756 | 21.9953
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 231 | 223 | 203 | 25 | 361 | 361 | 363 | 125.1979 | 57056 |  | 36890 | 80.9481
ПС КС-3 КЛ 6кВ №27-42 РП 6 кВ, ТП1509 | ф1 Восход | 78 | 76 | 83 | 4.5 | 392 | 393 | 391 | 48.2172 | 15779 | 327.2485 | 13932 | 42.5731
| ф2 Восход | 62 | 60 | 55 | 3.2 | 394 | 396 | 397 | 36.3471 | 11284 | 310.4509 | 11512 | 37.0815
| ф3 Вера | 68 | 68 | 67 | 3.1 | 403 | 406 | 408 | 42.7398 | 20017 | 468.3454 | 21026 | 44.8942
| ф4 Вера | 53 | 58 | 51 | 2.4 | 405 | 407 | 406 | 34.1357 | 18968 | 555.6651 | 19017 | 34.2239
| ф5 Аренда | 64 | 67 | 65 | 3.1 | 403 | 405 | 406 | 41.1643 | 19565 | 475.2903 | 24038 | 50.5754
| ф6 Аренда | 53 | 53 | 51 | 2.6 | 403 | 405 | 406 | 32.9735 | 13855 | 420.1865 | 171 | 0.40696
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 378 | 382 | 371 | 18.9 | 403 | 393 | 391 | 235.5776 | 99468 |  | 89696 | 209.7551
ПС КС-3 КЛ 6кВ №27-42 РП 6 кВ, КТПН1532 | ф1 Садовая 16 | 86 | 88 | 91 | 7.7 | 403 | 402 | 403 | 55.3808 | 11308 | 204.1864 | 11146 | 54.5874
| ф2 Садовая 16 | 93 | 97 | 91 | 7.9 | 403 | 402 | 403 | 58.7245 | 14340 | 244.1911 | 12905 | 52.848
| ф3 Авантаж | 125 | 131 | 111 | 9 | 398 | 398 | 396 | 75.6813 | 35342 | 466.9848 | 4550 | 9.7434
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 284 | 294 | 193 | 24.6 | 398 | 398 | 396 | 189.7865 | 60990 |  | 28601 | 117.1787
| ф2 Бакром | 170 | 164 | 169 | 9 | 405 | 404 | 404 | 105.554 | 53040 | 502.4914 | 71400 | 142.092
| ф3 Бакром | 165 | 131 | 158 | 5 | 404 | 407 | 407 | 95.6642 | 27360 | 286.0005 | 27720 | 96.9229
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 475 | 431 | 471 | 18.5 | 404 | 404 | 404 | 201.2182 | 80400 |  | 99120 | 239.0149
ПС КС-3 КЛ 6 кВ №48, ТП3078 | ф1 ТБМ | 402 | 405 | 407 | 18 | 384 | 380 | 383 | 240.8952 | 48176 | 199.9874 | 31697 | 158.495
| ф2 Саланг | 23 | 25 | 22 | 1.5 | 402 | 401 | 402 | 14.5926 | 7944 | 544.3874 | 6263 | 11.5047
| ф4 Химик | 80 | 77 | 82 | 5 | 400 | 396 | 401 | 49.4924 | 17320 | 349.953 | 15680 | 44.806
| ф4 Экоцентр | 192 | 184 | 188 | 7 | 388 | 381 | 388 | 112.8908 | 51760 | 458.4962 | 42560 | 92.8252
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 682 | 678 | 685 | 31.5 | 384 | 380 | 383 | 417.8709 | 125200 |  | 96200 | 307.6309
ПС КС-3 КЛ 6 кВ №48, ТП3073 | ф1 Сигма | 33 | 32 | 21.4 | 1.5 | 408 | 412 | 412 | 18.415 | 4320 | 234.592 | 3000 | 12.7882
| ф2 Сигма | 22 | 20 | 19 | 1 | 408 | 412 | 412 | 13.0013 | 7360 | 566.0974 | 6440 | 11.3761
| ф3 Феникс | 120 | 134 | 132 | 19 | 407 | 410 | 410 | 81.9366 | 18280 | 223.0993 | 17220 | 77.1854
| ф4 Феникс | 130 | 127 | 134 | 17.2 | 407 | 410 | 410 | 82.998 | 20840 | 251.0905 | 18280 | 72.8024
| ф5 Аренда | 91 | 97 | 94 | 12 | 408 | 408 | 408 | 59.7141 | 18120 | 303.4461 | 15880 | 52.3322
| ф6 Аренда | 151 | 144 | 167 | 9 | 408 | 412 | 412 | 98.4688 | 59793 | 607.2277 | 26610 | 43.8221
| На вводе в РУ-0.4 кВ | 430 | 447 | 421.4 | 59.7 | 407 | 410 | 410 | 354.5337 | 128713 |  | 87430 | 270.3064
ПС КС -3 КЛ 6кВ №317, РП 104 яч 1 | ф1АКД | 710 | 695 | 715 | 6 | 382 | 380 | 384 | 420.307 | 218376 | 519.5631 | 183096 | 352.4038
ПС КС -3 КЛ 6кВ №317, РП 104 яч 5 | ф1 АКД | 517 | 505 | 502 | 8 | 376 | 379 | 380 | 299.245 | 155160 | 518.5049 | 165600 | 319.3798
ПС КС-3 КЛ 6кВ №355, РП 104, яч 8 | ф1 АКД | 81 | 74 | 78 | 7 | 388 | 390 | 390 | 47.0809 | 1 | 0.02124 |  | 0
ПС КС-3 КЛ 6кВ №355, РП 104, яч 6 | ф1 АКД | 170 | 192 | 188 | 14 | 362 | 360 | 364 | 103.3329 | 1 | 0.0096775 |  | 0
ПС АС-2 ВЛ 202 №311 ТП 3109 | ф.Стройсити | 46 | 49 | 44 | 2-3- | 403 | 401 | 401 | 28.9766 | 7710 | 266.0764 | 6210 | 23.3392
ПС Ас -2 ВЛ 6кВ Л-205 №35 ТП 3035 | ф.Стройсити | 77 | 81 | 80 | 4 | 400 | 399 | 401 | 49.4088 | 16600 | 335.9725 | 6160 | 18.3348
ПС КС -3 КЛ 6кВ № 48,26 ТП 3055 | ф.Пламя | 165 | 170 | 144 | 12 | 398 | 396 | 396 | 98.6117 | 60560 | 614.1257 | 48700 | 79.2997
ПС КС -3 Л 326, Л-101, Л348 ф.19 ТП 3092 | фИдиал | 222 | 199 | 211 | 9 | 401 | 402 | 402 | 131.7499 | 90600 | 687.6667 | 73200 | 106.4469
АС -8 ВЛ №804, ТП 1525 | АУК | 86 | 88 | 82 | 7 | 382 | 384 | 386 | 51.0198 | 17170 | 336.5362 | 9242 | 27.4621
АС -8 ВЛ 804 ТП 1526 |  | 267 | 241 | 255 | 12 | 385 | 380 | 382 | 151.4029 | 90259 | 596.1512 | 15755 | 26.4279
ТП 3073 КЛ 0,4кВ | Сигма офис | 16 | 17 | 12 | 0.5 | 402 | 401 | 402 | 9.3809 | 4140 | 441.3211 | 800 | 1.8127
| Сигма котельная | 24 | 20 | 19 | 1.5 | 402 | 401 | 402 | 13.1333 | 9320 | 709.6467 | 4900 | 6.9048
АС-5 ВЛ 10кВ №501 ТП 1218 | Тихий Дон | 77 | 84 | 99 | 16 | 358 | 355 | 349 | 47.7688 | 7696 | 161.1095 | 6182 | 38.3714
АС-14 ВЛ-1406 ТП 1083 | Витязь | 198 | 178 | 163 | 18 | 362 | 356 | 364 | 100.8933 | 63100 | 625.4135 | 20372 | 32.5737
АС-14 ВЛ-1406 ТП 1608 |  | 187 | 192 | 211 | 17 | 350 | 352 | 358 | 108.1942 | 69700 | 644.212 | 15816 | 24.5509
АС-14 ВЛ-1406 ТП 1051 | Заря | 295 | 301 | 288 | 20 | 348 | 340 | 339 | 157.0612 | 109300 | 695.9072 | 14225 | 20.4409
АС-14 ВЛ-1406 ТП 1052 |  | 162 | 188 | 191 | 22 | 345 | 341 | 340 | 96.0264 | 46080 | 479.8679 | 27172 | 56.6239
АС-1 ВЛ-107 ТП 1211 | Партнер | 22 | 31 | 33 | 1.5 | 406 | 402 | 402 | 18.0024 | 5200 | 288.8507 | 3800 | 13.1556
[9 empty] | 1931.5959 | 970973 | 7920.9563 | 601230 | 1147.5282
ИТОГО: | [8 empty] | 3857.1346 | 1638574 |  | 1106777 | 2631.7383
| Директор ООО "РемЭнергоТранспорт" |  | В.И.Савенков

## Лист2
РЕЕСТР
актов замеров мощности 22 декабря 2015г. ООО "РемЭнергоТранспорт"
№п/п | Наименование потребителя | Адрес объекта подключения (точки учета) | Диспетчерское наименование питающего центра (ПС, ВЛ, КЛ, ТП и т.д.) | Данные по точкам и приборам учета | [5 empty] | Максим.мощ-ть замера | Потребление февраля 2012г. | Примечание
|  |  |  | Уровень напряжения (физический) | ТН | ТТ | Расчетный коэффициент | Тип счетчика | Номер эл.счетчика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
1 | ООО "Донагропромсервис" | п.Реконструктор, ул.садовая,1 | АС8 ВЛ 805 ТП 1187 | СН2 |  | 600/5 | 120 | СТЭБ-04Н | 156294 | 131.5
2 | ООО "Аксайская упр. Компания" | Аксайский район, п.Российский, АО Аксайское, поле № 37 | АС-8, ВЛ-804, ТП-1526 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | СТЭБ-04Н | 156511 | 113.75
3 | ООО "Аксайская упр. Компания" | Аксайский район, п.Российский, АО Аксайское, поле № 37 | АС-8, ВЛ-804, ТП-1525 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | СТЭБ-04Н | 156558 | 64
4 | СНТ "Надежда ИВА" | г.Аксай, 1054км а/м М-4 | АС-14 ф1406 ТП 1348 | СН-2 |  | 200/5 | 40 | СТЭБ-04Н | 156629 | 57.75
5 | ООО "Созидатель" | г.Аксай, ул.Объездная,10 | АС-3, ВЛ-305, ТП-1301 | СН-2 |  | 300/5 | 60 | СТЭБ-04Н | 157067 | 48.25
6 | СНТ "Тихий Дон" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, х.Алитуб | АС-5, ВЛ-501, ТП 1218 | СН-2 |  |  | 1 | СТЭБ-04Н | 102199 | 10.1
7 | ООО "Сигма" | г.Аксай, ул.Садовая,31 | КС 3, яч - 42, ТП-1509,1532 | СН-2 | 6000/100 | 300/5 | 3600 | А1805 | 1173114 | 0
8 | ООО "Сигма" | г.Аксай, ул.Садовая,31 | КС 3, яч 27, ТП-1509,1532 | СН-2 | 6000/100 | 300/5 | 3600 | АТ 805 | 1171347 | 169
9 | ООО "Стой-Сити" | г.Аксай, ул.Советская, 73 | АС 2 Л 205 ТП 3035 | СН-2 |  | 200/5 | 40 | Меркурий 230-АРТ | 7066188 | 34.75
10 | Комкина - ООО "РЭТ" | г.Аксай, ул.Гулаева, 43/3 | АС 2, Л 202 ТП 3109 | СН-2 |  | 150/5 | 30 | Меркурий 23-АРТ | 7914077 | 59.5
11 | ООО "Сигма" | г.Аксай, ул.Садовая,31 | КС 3 Л 48 ТП 3073 Т1 | СН-2 | 6000/100 | 50/5 | 600 | Меркурий 230-АРТ | 90402 | 0
12 | ООО "Сигма" | г.Аксай, ул.Садовая,31 | КС 3 Л 48 ТП 3073 Т2 | СН-2 | 6000/100 | 50/5 | 600 | Меркурий 230-АРТ | 90395 | 11.75
13 | ООО "ТБМ-Юг" | г.Аксай, пр.Ленина, 40 | Кс 3 Л 48 ТП 3078 | СН-2 |  | 1000/5 | 200 | Меркурий 230-АРТ | 217606 | 170.5
14 | ООО "Бакром Плюс" | г.Аксай, ул.Шолохова, 3 | КС 3, Л 52 ТП 3075 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | Меркурий 230-АРТ | 118485 | 44.3
15 | ООО "Бакром Плюс" | г.Аксай, ул.Шолохова, 3 | КС 3, Л 52 ТП 3075 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | Меркурий 230-АРТ | 16778831 | 118.75
16 | ОАО "Аксайкардандеталь" | г.Аксай, пр.Ленина, 1 | КС 3, Л 55 яч 6 | СН-2 | 6000/100 | 600/5 | 7200 | СЭТ 4 ТМ03.01 | 80313429 | 195.75
17 | ОАО "Аксайкардандеталь" | г.Аксай, пр.Ленина, 1 | КС 3 Л 55 яч 8 | СН-2 | 6000/100 | 400/5 | 4800 | Меркурий 230-АРТ | 116677 | 0
18 | ОАО "Аксайкардандеталь" | г.Аксай, пр.Ленина, 1 | Кс 3 Л 17 яч 3 | СН-2 | 6000/100 | 600/5 | 7200 | СЭТ 4 ТМ 03.01 | 812122679 | 712.03
19 | ОАО "Аксайкардандеталь" | г.Аксай, пр.Ленина, 1 | КС 3 Л 17 яч 5 | СН-2 | 6000/100 | 600/5 | 7200 | СЭТ 4 ТМ 03.01 | 812122693 | 364.08
20 | ООО Идиал" - ООО "РЭТ" | г.Аксай ул.Вартанова, 31 | КС-3 Л-48 ТП 3092 Т1 | СН-2 |  | 1000/5 | 200 | Меркурий 230ART-03 | 585988 | 94
21 | ООО Идиал" - ООО "РЭТ" | г.Аксай ул.Вартанова, 31 | КС-3 Л-48 ТП 3092 Т2 | СН-2 |  | 100/5 | 200 | Меркурий 230 ART -03 | 198363 | 0
22 | СНТ "Витязь" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, п.Щепкин, за чертой населенного пункта | АС14 ВЛ 1406 ТП 1083 | СН-2 |  | 250/5 | 50 | СТЭБ -04Н-7,5-3С | 156362 | 96
23 | СНТ "Витязь" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, п.Щепкин, за чертой населенного пункта | АС-14 ВЛ 1406 ТП 1608 | СН-2 |  | 500/5 | 100 | СТЭБ -04Н-7,5-3С | 156864 | 112
24 | СНТ "Заря" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, п.Щепкин, за чертой населенного пункта | АС -14 ВЛ 1406 ТП 1052 | СН-2 |  | 500/5 | 100 | СТЭБ-04Н-7,5-3С | 156128 | 101.5
25 | СНТ "Заря" - ООО "РЭТ" | Аксайский район, п.Щепкин, за чертой населенного пункта | АС-14 ВЛ-1406 ТП 1051 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | СТЭБ -04Н-7,5-3С | 156117 | 93
26 | ООО "Партнер" | Аксайский район, ст.Ольгинская, ул.В.Луговая, 140-б | АС-1 ВЛ-107 ТП 12111 Т1 | СН-2 |  | 600/5 | 120 | СТЭБ -04Н-7,5-3С | 156972 | 0
27 | ООО "Партнер" | Аксайский район, ст.Ольгинская, ул.В.Луговая, 140-б | АС-1 ВЛ-107 ТП 12111 Т1 | СН-2 |  | 400/5 | 80 | СТЭБ -04Н-7,5-3С | 156446 | 8.25
28 | ТСЖ "Пламя" | г.Аксай, ул.Садовая, 18А | КС-3 Л-26 ТП 3035 | СН-2 |  | 400/5 | 80 | Меркурий 230 ART -03 | 227021 | 0
29 | ТСЖ "Пламя" | г.Аксай, ул.Садовая, 18А | КС-3 Л-26 ТП 3035 | СН-2 |  | 400/5 | 80 | Меркурий 230 ART -03 | 227019 | 106.2
[9 empty] | ВСЕГО: | 2916.71